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GENEL
1-Kalorifer kazanı yetki belgeli kişiler tarafından çalıştırılır.
2-Kazan dairesine, yetkisiz kişilerin girişine izin verilmez. 
3- Kazan dairesi ile yardımcı donatımlar temiz tutulur. 
4-Kazan dairesi temizliği sonrası, pano içlerine temizlik bezi bırakılmaz.
5-Kazan dairesi içerisinde gereksiz ve tesisata ait olmayan malzeme, araç- gereç bulundurulmaz.
6-Solenoid vanalarda gaz kaçağının olup olmadığı kontrol edilir.
7-Gaz filtresi ve hava fanı temizlenir ve test edilir.
8-Gaz basınç regülatörünün ayarları kontrol edilir. 
9-Gaz dedektörünün çalışıp çalışmadığı kontrol edilir. 
10-Kazan dairesinde açık uçlu elektrik kablosu bulunması halinde birim amirine veya elektrik konusunda ehliyetli kişilere haber verilir.
11-Kazan dairesinde yanıcı, yakıcı, patlayıcı ve parlayıcı madde bulundurulmaz.
12-Kazan dairesi eşya deposu olarak kullanılmaz.
13-Kazan dairesinde uygun sayıda ve cinste yangın söndürme cihazı bulundurulur. 
14-Kazan dairesinde sigara içilmez. 
15-Kazan dairesi zemini ıslak olmaz, daima kuru ve temiz tutulur.
16-Kazan termostatı vasıtası ile suyun sıcaklığı dış sıcaklığa göre ayarlanır ve kontrol edilir.
17-Kalorifer kazan suyu sıcaklığının, dış hava sıcaklığına göre ayarlanır.
18-Brülör yılda bir defa ehil bir teknisyene kontrol ettirilir, gerekli bakım ve ayarları yetkili servise yaptırılır.

       
Brülör Arızaya Geçince İzlenecek Yollar
Beş dakika beklenip yeniden çalıştırılır. 
Çalışmazsa;
1- Brülöre elektrik gelip gelmediği kontrol edilir.
2- Gaz hattındaki vanaların açık olup olmadığı kontrol edilir. 
3-Kazan panosu ve brülör panosu üzerindeki anahtarların çalışma pozisyonunda olup olmadığı kontrol edilir.
4- Termik şalterler kontrol edilir. 
5-Kontroller tamamlandıktan sonra brülör tekrar çalışmıyorsa yetkili servis çağrılır
Gaz Kokusu Hissedildiğinde ya da Gaz Alarm Dedektörü Sinyali Alındığında İzlenecek Yollar
1.Panik yapmadan sakin olunur ve yanan tüm ateşler söndürülür.
2.Tüm kapı ve pencereler açılır. 
3.Ana gaz vanası ve gaz ile çalışan cihazların vanaları kapatılır.
4.Çakmak ve kibrit çakılmaz, kesinlikle sigara içilmez.
5.Elektrik düğmelerine dokunulmaz. 
6.Elektrikle çalışan cihazlar çalıştırılmaz.
7.Fiş çekip takılmaz.
8.Zil kullanılmaz. 
9.Telefon kullanılmaz.
10.İlgili amire haber verilir ve ilgili gaz şirketi aranır.

19-Kazanın periyodik kontrol muayenesi yılda en az 1 (bir) defa yaptırılır.
20- Kazan dairesinde sigara içmek kesinlikle yasaktır.
Kazanın Çalıştırılması
1- Kazan yakılmadan evvel hidrometreden tesisatın suyu kontrol edilir, eğer su eksik ise tamamlanır. Ayrıca termometre ve barometre devamlı kontrol edilir. 
2-Kazan sıcak iken su ilavesi yapılmaz. 
3-Kazana giren ve çıkan devreler üzerindeki vanalar açık bulundurulur. 
4-Kazan dairesinde brülörün yanma havasının akışı kontrol edilir ve hava akışına engel olacak şeyler ortadan kaldırılır. 
5-Kazanın genleşme tankına ve emniyet ventili bağlantısında kesinlikle hiçbir akış kesici vana olmaz.
6- Emniyet ventili; biri yedek olmak üzere, hem kazanın üzerinde hem de vana görmeyen başka bir yerde olmak üzere iki adet olur.
7-Kapalı genleşme deposu basıncı eksik ise hava kompresörü ile basınç ayarlanır. 
8-Kıvılcım veya ark yapabilecek elektrik tesisatı ex-proof olacak şekilde yenilenir. 
9- Ateşleme ve iyonizasyon elektrotlarının pozisyonları kontrol edilir.
10-  Gaz basınç presostatı kontrol edilir
Brülörü Çalıştırmak İçin İzlenecek Yollar
1.Ana tablo şalteri açılır.
2.Brülör düğmesi açık duruma getirilir. 
3.Gaz vanası açılır.
4.Dolaşım pompaları çalıştırılır
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