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1- Jeneratör yetkili kişi tarafından çalıştırılır.
[bookmark: _GoBack]2- Jeneratörü çalıştıracak yetkili kişi uygun kişisel koruyucu donanım kullanır. (yalıtkan tabanlı ayakkabı, eldiven vb.)
3- Jeneratörün periyodik kontrol muayenesi yılda en az 1 (bir) defa yaptırılır.
4- Çalışma esnasında jeneratöre yetkili kişi dışında kimsenin yaklaşmamasına dikkat edilir.
5- Jeneratör yakınında uygun tipte bir yangın söndürme cihazı bulundurulur.
6- Jeneratör motor yağ seviyesi kontrol edilir, belirtilen seviyelerin altında ise ilave yapılır.
7- Yağın motor içinde dolaşarak yağlama yapması, karbüratöre temiz hava ve yakıtın girmesi ile akünün şarj olması açısından, elektrik kesintisi olmasa dahi jeneratör en az ayda bir defa 10-15 dakika çalıştırılır.
8- Jeneratör elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girecek şekilde hazır bulundurulur.
9- Jeneratör üzerindeki bağlantı hortumlarında ve borularda sızıntı olup olmadığı kontrol edilir, sızıntı olan parçaların değiştirilmesi sağlanır.
10- Jeneratör altına mazot kapasitesinin %110 fazlası olacak şekilde taşma havuzu yaptırılır.
11- Radyatör kanallarının kontrolü yapılır, kirlenmiş ise radyatör temizlettirilir.
12- Devredeki terminal ve yuva bağlantılarına kesinlikle dokunulmaz.
13- Akü şarj seviyesi, akü su seviyesi kontrol edilir, şarjı düşük ise akü şarj ettirilir.

14-Nemli ortamlarda çalıştırılacak jeneratörlerde alternatör kısmında, nem alıcı ısıtıcı monte ettirilir ve çalıştığı kontrol edilir.
15- Elektrik şoku ihtimaline karşı dikkatli olunur.
16- Hava filtresi kontrol edilir, kirlenmiş ise değiştirilmesi sağlanır.
17- Hava sistemi kaçak kontrolü yapılır.
18- Kayışların gerginliği kontrol edilir, gerekiyorsa değiştirilmesi sağlanır.
19- Jeneratör motor soğutma sistemindeki su seviyesi kontrol edilir, belirtilen seviyelerin altında ise su ilavesi yapılır.
20- Jeneratör üzerine kesinlikle ateş ile yaklaşılmaz.
21- Jeneratörünüzün sorunsuz olarak çalışması ve kullanım ömrü açısından periyodik bakımlarını yetkili servis tarafında yapılması gerekmektedir.
22-Üreticinin kullanım kılavuzu/talimatında belirtilen periyotlarda yetkili kişilerce bakımı yapılmalıdır.
23-Jeneratörün üzerinde-çevresinde yanıcı madde bulundurulmamalı ve hiçbir malzeme depolanmamalıdır.
24- Jeneratör topraklaması uygun ıslak bir zemine çakılmadan jeneratör panosundan enerji alınmaz, ayrıca jeneratörden enerji alan teçhizatında topraklamalı olmasına dikkat edilir.
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