|  | T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE HUDUT VE SAHİLLER SAĞLIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ JENERATÖRLE GÜVENLİ ÇALIŞMA TALİMATI |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Doküman No: 8 | Yayım Tarihi 28.08.2026 | Revizyon Tarihi 28.08.2026 | Revizyon Numarası 01 | Sayfa No/Sayfa Sayısı 1/1 |

1- Jeneratör yetkili kişi tarafından çalıştırılır.

2- Jeneratörü çalıştıracak yetkili kişi uygun kişisel koruyucu donanım kullanır. (yalıtkan tabanlı ayakkabı, eldiven vb.)

3- Jeneratörün periyodik kontrol muayenesi yılda en az 1 (bir) defa yaptırılır.

4- Çalışma esnasında jeneratöre yetkili kişi dışında kimsenin yaklaşmamasına dikkat edilir.

5- Jeneratör yakınında uygun tipte bir yangın söndürme cihazı bulundurulur.

6- Jeneratör motor yağ seviyesi kontrol edilir, belirtilen seviyelerin altında ise ilave yapılır.

7- Yağın motor içinde dolaşarak yağlama yapması, karbüratöre temiz hava ve yakıtın girmesi ile akünün şarj olması açısından, elektrik kesintisi olmasa dahi jeneratör en az ayda bir defa 10-15 dakika çalıştırılır.

8- Jeneratör elektrik kesintilerinde otomatik olarak devreye girecek şekilde hazır bulundurulur.

9- Jeneratör üzerindeki bağlantı hortumlarında ve borularda sızıntı olup olmadığı kontrol edilir, sızıntı olan parçaların değiştirilmesi sağlanır.

10- Jeneratör altına mazot kapasitesinin %110 fazlası olacak şekilde taşma havuzu yaptırılır.

11- Radyatör kanallarının kontrolü yapılır, kirlenmiş ise radyatör temizlettirilir.

12- Devredeki terminal ve yuva bağlantılarına kesinlikle dokunulmaz.

13- Akü şarj seviyesi, akü su seviyesi kontrol edilir, şarjı düşük ise akü şarj ettirilir.

14-Nemli ortamlarda çalıştırılacak jeneratörlerde alternatör kısmında, nem alıcı ısıtıcı monte ettirilir ve çalıştığı kontrol edilir.

15- Elektrik şoku ihtimaline karşı dikkatli olunur.

16- Hava filtresi kontrol edilir, kirlenmiş ise değiştirilmesi sağlanır.

17- Hava sistemi kaçak kontrolü yapılır.

18- Kayışların gerginliği kontrol edilir, gerekiyorsa değiştirilmesi sağlanır.

19- Jeneratör motor soğutma sistemindeki su seviyesi kontrol edilir, belirtilen seviyelerin altında ise su ilavesi yapılır.

20- Jeneratör üzerine kesinlikle ateş ile yaklaşılmaz.

21- Jeneratörünüzün sorunsuz olarak çalışması ve kullanım ömrü açısından periyodik bakımlarını yetkili servis tarafında yapılması gerekmektedir.

22-Üreticinin kullanım kılavuzu/talimatında belirtilen periyotlarda yetkili kişilerce bakımı yapılmalıdır.

23-Jeneratörün üzerinde-çevresinde yanıcı madde bulundurulmamalı ve hiçbir malzeme depolanmamalıdır.

24- Jeneratör topraklaması uygun ıslak bir zemine çakılmadan jeneratör panosundan enerji alınmaz, ayrıca jeneratörden enerji alan teçhizatında topraklamalı olmasına dikkat edilir.